#### 滁州市工程建设项目竣工联合验收标准

#### （人民防空工程竣工验收备案）

| 序号 | 类 型 | 标 准、要求 | 文件依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报建指南 | 人防工程建设单位应当在工程开工前30日内，持下列材料到滁州市人防行政审批窗口办理质量监督申报手续： 1.防空地下室质量监督申报表，人防工程立项批复（含防空地下室建设意见书）； 2.规划许可证； 3.勘察单位资质证书（勘察岩土证书）； 4.勘察合同、项目人员任命书； 5.设计单位资质证书、人员资格证书； 6.设计合同、项目人员授权书； 7.监理单位资质证书、人员资格证书； 8.监理合同、项目人员授权书； 9.施工单位资质证书、人员资格证书； 10.施工合同、项目人员授权书； 11.建设单位营业执照、项目负责人授权书； 12.人防工程图审合格证； 13.施工图设计审核意见书及意见书回复； 建设单位要有营业执照复印件,项目负责人质量终身责任承诺书。 建设单位在收齐上述材料并提交人防工程质量监督机构审查合格后再签订滁州市人防工程质量监督承诺书。承诺书签订后2个工作日内，给予办理质量监督手续。 | 《安徽省人防工程质量监督实施细则》 |
| 2 | 质量监督程序 | 1．人防工程隐蔽项目全过程验收，即图纸会审、基槽、底板、墙板、顶板钢筋、主体结构、竣工验收七大环节均要通知人防质监机构； 2．图纸会审前一个月必须将《人防工程质量监督申报表》及相关报监资料提交至人防质监机构； 3．项目验收时，应提前一天将《人防工程质量监督现场联系单》报至质监机构（可传真），《联系单》上注明验收时间和验收部位，并加盖监理单位和建设单位项目部公章或资料章； 4．图纸会审、主体结构、竣工验收项目建设单位工程部经理、人防总监、施工单位项目经理必须参加，否则不符合验收条件； 5．隐蔽项目过程验收建设单位现场负责人、监理单位总监和专业监理工程师、施工单位技术负责人必须参加，否则不符合验收条件； 6.建设单位严禁使用挂靠、转包、资质不达标的设计、审查、监理等服务中介； 7.人防工程主体结构验收前，不得进行装修和安装工程施工，否则不予结构验收； 8.人防工程主体完工后严禁开墙打洞，否则质监机构将报请市国动办根据《中华人民共和国人民防空法》相关条款对建设单位、施工单位等责任主体予以行政处罚，情节严重者不予办理人防专项备案； 9.人防工程严禁出售、附赠，租赁应符合国家法律法规规定和地方政策要求。 | 《安徽省人防工程质量监督实施细则》 |
| 3 | 钢筋分项 | 1.对于线材钢筋不得采用冷拉，造成钢筋直径偏小，钢筋的小料加工必须现场加工，严禁外加工； 2.侧墙、柱钢筋下料加工成型，应注意墙、柱层高的有效高度及上、下两端平直弯钩锚固的长度，墙体转角水平钢筋弯锚长度，应满足设计及相关图集规范要求，特别要注意人防门框墙的构造节点设置及墙与墙的交接处的节点，以免下错钢筋。对于框架梁、柱内的核芯箍不得遗漏，梁、柱箍筋加密区按设计及施工规范要求设置到位； 3.人防底板、顶板、侧墙的拉结筋严格按图纸设计间距要求、梅花形设置施工，拉钩一端为135º，另一端的90º弯钩必须进行二次掰弯成135º，包括基础梁及顶板梁的拉钩在内，拉钩安装应拉在双层受力钢筋的外侧； 4.底板、顶板双层钢筋中间设置马凳时，应精确计算马凳高度，确保双层钢筋的有效截面，人防工程中的钢筋保护层垫块，严禁使用花岗岩垫块，应采用高强度的砂浆（砼）垫块； 5.门框墙两侧、门槛、门头上挡墙箍筋必须使用封闭箍筋，箍筋开口不得朝向门框边；门槛、门头上挡墙的水平筋应伸入两侧支座（相邻墙、柱）内并弯锚12d弯钩，人防门框墙四周拉钩间距应为隔一拉一设置；人防门框墙箍筋应一次性绑扎至与门框顶部平齐。人防门框必须在底板砼浇注前安装完毕； 6.人防门洞口四角的加强筋及预留、预埋管周边的加强筋应按图纸及人防相关图集大样图设置到位，对墙体预留管周边割断的纵横钢筋应采取补强措施； 7.底板、顶板上、下层钢筋端头锚入墙内或支座内的弯锚不得遗漏，弯锚长度按图纸、图集要求设置到位； 8.施工缝设置钢板止水带时，柱子箍筋在钢板止水带处不得随意断开，应采取加强措施。 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 4 | 模板分项 | 1.人防工程中的所有墙体，应使用带有止水片的止水螺杆，并双面满焊，壁厚≥3mm， 40X40mm方形止水环片；严禁使用不带有止水片的止水螺杆，所有穿墙螺杆不得使用PVC塑料套管； 2.有密闭、防水要求的墙体严禁使用预制砼条块、钢筋作为控制墙体截面； 3.模板支撑的立杆间距、水平拉杆、扫地杆、剪刀撑、保险卡按评审后的施工方案及有关规范要求设置； 4.后浇带部位的模板支撑必须单独搭设，在模板拆除时必须保留后浇带处的模板支撑，确保不得松动，待后浇带砼封带后，混凝土强度达到施工规范要求后进行拆除； 5.人防门槛需进行吊模，所有吊模不得采用铁丝对拉，门槛砼与底板砼同时浇筑。 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 5 | 砼分项 | 1.人防工程施工过程中不得随意留置施工缝、变形缝、沉降缝； 2.浇筑砼时应严格执行经过审批的施工方案，掌握好砼浇捣的初凝时间，适时振捣、收光，确保混凝土密实度、无孔洞、无蜂窝、无露筋、无麻面现象，严格控制砼板厚、平整度、标高等，为防止砼的早期收缩开裂，按设计要求加强砼的养护工作，并做好砼的成品保护工作； 3.在浇筑砼前，钢筋原材料及各种连接必须进行检测，检测合格后再进行砼浇筑； 4.砼试块留置：按规范要求留置抗压标养、同条件的强度试块、拆模试块、抗渗试块，其中防护单元的每个口部应有标养、同条件抗压试块各一组；各类试块必须在现场同步制作； 5.后浇带留置位置不得随意更改，浇筑前应做好清理工作。 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 6 | 防护设备 安装 | 1.防护密闭门、密闭门、封堵门、防爆波活门框必须在底板砼浇筑前安装完毕，门框的锚钩必须锚入主体钢筋内，不得随意割断； 2.防护密闭门、密闭门、封堵门框、防爆波活门框安装位置、轴线、标高、门的型号、规格、开启方向、门槛标高等必须符合设计要求，门下槛的砼必须吊模，与底板砼同时浇筑，并振捣密实，不得二次浇筑； 3.所有的防护密闭门、密闭门、封堵门框、防爆波活门每樘门分两个检验批报验（门框、门扇各为一个检验批）； 4.所有的防护密闭门、密闭门、封堵门框、防爆波活门、连接件等在定点生产厂家加工合格后，运到现场进行安装，严禁在施工现场进行加工、焊接连接件； 5.人防门上部顶板上用于门扇安装使用的吊环不能遗漏，应按图纸或人防图集要求设置到位； 6.所有防护设备必须经安徽省内备案的人防设备检测中心检测合格后才能进场安装，竣工验收前必须对所有门扇安装质量进行检测 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 7 | 设备安装 工程 | 1.风、水、电的安装，首先要求熟悉图纸，按图纸、规范及人防相关图集施工，平时、战时图纸中的预埋管都必须一次性全部预埋到位，不得遗漏； 2.当管道穿越防护密闭墙、密闭墙时，必须预埋有密闭翼环的套管、密闭翼环的厚度、高度要符合图集要求，要求双面满焊，焊缝饱满； 3.风管预埋要出墙10㎝，风管直径与设计相同，采用≥3㎜钢板制作。当风管直径大于300㎜时 ，要采取加固措施；电管出墙5㎝；（新图集风管可以不出墙，但应焊接翼环） 4.电线、电缆穿越防护区，要有密闭措施，穿线管穿越围护结构，必须使用密闭盒（详见施工图纸及图集要求）,各人员出入口和连通口的防护密闭门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管，管径为50-80mm，管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管； 5.防爆地漏要求在底板砼浇筑前安装到位，防爆地漏、人防门、封堵门框、排水管及所有金属箱体均要求有可靠接地，采用40*4热镀锌扁铁三面满焊；防爆地漏的安装标高应按建筑标高下降3～5㎝设置； 6.设有滤毒通风的防空地下室，防化通信值班室的测压装置（由压差计、连接软管和铜球阀组成）应竣工前安装到位，测压管应采用DN15热镀锌钢管，并按图纸要求预埋到位，测压管穿越围护结构时应双面满焊密闭翼环，室外端出墙50—100mm，管口朝下，平时端头设置丝牙封堵； 7.防毒通道、密闭通道的DN50的气密测量管按图纸设计要求进行预埋，不得遗漏，管中标高一般在1.5—2.2m左右（注意不得影响人防门的启闭），两端出墙各50㎜，端头设置丝牙封堵； 8.超压排气阀、手动密闭阀应严格按照设计图纸和安装图集安装到位； 9. 除尘室和滤毒室间的DN32放射性取样管、 DN15尾气监测管、DN15测压管应按图纸要求预埋到位，做法参照设计图纸和图集，端头形式、铜球阀、压差计不得有误； 10.有简易洗消间的主出入口最外一道防护密闭门旁防爆呼叫按钮盒及其联接线管应安装到位, 灯光音响信号按钮到防护单元内有人员值班的音响信号设备之间的管线应预埋到位； 11.防护单元口部人员洗消间和墙地面洗消使用的DN25给水管应预埋到位，端头安装闸阀； 12.给、排水管穿越人防围护结构或顶板时，应在围护结构或顶板内侧设置防护闸阀，防护闸阀端面距围护结构或顶板边的距离不宜大于200mm，防护闸阀应采用抗力不小于1.0Mpa的铜芯明杆闸阀；当给水管道从出入口引入时，应在第一道防毒通道内侧安装防护闸阀； 13.当各类水管穿越人防地下室工程防护单元之间的混凝土隔墙时，必须在混凝土隔墙两侧距墙边处200mm内安装抗力不小于1.0Mpa以上铜芯明杆闸阀； 14.与人防无关的管线及管道不允许穿越人防围护结构。 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 8 | 平战功能 转换要求 | 人民防空重点城市平战功能转换分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段。早期转换时限为30天，临战转换时限为15天，紧急转换时限为3天。人民防空工程的平战转换项目必须在规定的时限内完成且应达到战时使用要求。人防工程平战转换预案应在工程竣工前完成，与工程同步验收。 1.下列工程不得预留防护功能平战转换项目，应与工程建设同步实施： （1）各类人防指挥工程； （2）各类医疗救护工程； 2.平战结合人防工程的下列项目应同步设计，平时安装到位，不得二次施工： （1）战时使用以及平战两用的出入口、连通口的防护密闭设施； （2）战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施； （3）现浇钢筋混凝土、混凝土的结构与构件； （4）防爆波地漏（采用不锈钢材质）、防爆波清扫口； （5）战时使用的给水引入管和排水出户管及其有防护要求的各种阀门。 3.平战结合的人防工程的下列项目，可平战功能转换，但应当满足下列要求： （1）凡预埋在混凝土或钢筋混凝土中的各类封堵框和各种穿墙管（套管）应与工程同步施工到位； （2）人防工程平时使用的出入口应采用防护密闭门临战封堵方式；防护单元间的连通口应参照RFJ01-2008图集，选用防护密闭封堵设备（施）； （3）专供平时使用的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口以及其他孔口，战时封堵构件应在工程竣工前配置到位。当采用混凝土或钢筋混凝土封堵构件时，构件应与工程施工同步制备、编号，并妥善存放在专用储藏室； （4）主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位，与工程同步验收；确需使用装配式防倒塌棚架的，所需构件应与工程施工同步制备、编号，并妥善存放在专用储藏室； （5）防空专业队工程、一等人员掩蔽工程以及国家人防重点城市的二等人员掩蔽工程，战时通风、除尘、滤毒设备和管道、相应各类阀门、各类测量（取样）装置应一次性施工安装到位，防爆呼叫装置、三种通风信号装置及其控制设备等相关设备设施应安装连接到位，省人防重点城市的二等人员掩蔽工程各类通风管道，防爆呼叫装置、三种通风信号装置及其控制设备按设计规范预留预埋到位，战时物资库等配套工程按照现行规范、标准进行预留预埋； （6）各类人防工程口部气密测量管、滤毒通风工程的战时测压装置、（防爆）超压自动排气阀门应一次性施工安装到位； （7）各类人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓或冲洗龙头应一次性安装到位； （8）各类人防工程的防爆波电缆井及其防爆井盖（防爆构件) 应一次性施工安装到位； （9）柴油电站（含兼做区域电站）中，除柴油发电机组（含战时控制柜）外，其他附属通风、给排水、电气设备及管线（含战时出线电缆）、发电机组隔震基础均应安装到位，并满足07FJ05、08FJ04图集的要求。 4.实施平战功能转换的预埋预留部位，须有明确的标志标识。 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》《安徽省人民防空办公室关于人防工程平战功能转换要求的通知》《人防工程防护设备图集》（RFJ01-2008） |
| 9 | 竣工验收监督内容 | 1.人防工程验收合格后，方可交付使用，竣工验收实行备案制度。 （1）工程竣工条件是否符合规定； （2）工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容是否正确； （3）工程实体质量及质量保证资料有无重大缺陷； （4）竣工验收人员签字及验收文件是否齐全，工程参建各方主要质量负责人签字手续是否齐全，质量终身责任制档案是否建立； （5）监督机构在施工过程中提出的监督意见是否得到落实。 2.对符合竣工验收标准的人防工程，人防质监机构在工程竣工验收合格之日起5个工作日内，向市人防办提交该工程的“人防工程质量监督报告”。 3.办理人防工程竣工备案手续的同时应办理《人民防空工程平时使用证》。 | 《安徽省人防工程质量监督实施细则》 |
| 10 | 人防工程标识标牌 | 人防工程设备（防护防化、通风与空气调节、给水排水、供暖、供油和电气设备）设施（内部设施和外部设施）的标志和着色执行国家行业标准《人民防空工程设备设施标志和着色标准》（RFJ01-2014）。 人防工程标识标牌安照安徽省人民防空办公室下发的《安徽省人民防空工程标识技术规定》规定施工、制作安装，人防工程竣工验收前所有标识标牌落实到位。 | 《安徽省人民防空工程标识技术规定》《人民防空工程设备设施标志和着色标准》（RFJ01-2014） |
| 11 | 人防工程管理 | 人防工程平时使用与维护，应遵循以下规定： 1.人防工程属国防设施，任何单位不得出售，平战结合使用前需到人防主管部门审查备案，经同意后，方可办理相关手续； 2.人防工程平时使用必须落实人防工程维护管理责任。人防工程所属单位和使用单位应配备或指定专人，实行消防、治安等安全责任制，建立工程技术档案和维护保养记录，定期进行人防工程安全检查，发现隐患及时整改，确保人防工程始终处于良好状态； 3.人防工程使用单位不得改变人防工程主体结构，不得擅自拆除破坏人防工程设备设施； 4.不得向人防工程内排入废水、废气或者倾倒废弃物；应建立防汛组织和防汛应急预案、防倒灌防护措施，确保强排水设备处于良好状态； 5.禁止在人防工程内从事非法经营活动，严禁在人防工程内生产或存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性等危险品； 6.严禁占用、堵塞人防工程疏散道路、通风孔口和出入口；保持平时使用和应急疏散通道的畅通，设置疏散指示标志灯； 7.严禁采用其他方法危害人防工程的安全和使用功能。 | 《安徽省人防工程平时使用管理办法》安徽省人民政府令第286号《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》 |

#### 备注：人防工程竣工验收以国家有关技术规范、标准图集、设计图纸作为依据，上述事项属人防工程竣工验收监督的主控事项。各项验收标准需符合《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01-2015）以及省、市国动部门有关人防工程质量监督和验收备案要求。